**TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ**

**PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI**

AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou

**Technické požadavky na kanalizační přípojky**

**Kanalizační přípojka** je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník připojené nemovitosti, není-li dohodnuto jinak, a stává se tak jejím vlastníkem.

**Vnitřní kanalizace** je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace je součástí budovy.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje společnost AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou pro kanalizační přípojky tyto technické požadavky:

1. Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na kanalizaci nebo realizovat úpravy na stávající kanalizační přípojce, musí předložit společnosti AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez kladného vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou nelze dotčenou kanalizační přípojku, nebo její úpravu realizovat.
2. Projektová dokumentace na kanalizační přípojku nebo její úpravy musí obsahovat tyto náležitosti:
	* technickou zprávu
	* výpočet produkce splaškových odpadních vod a vod dešťových
	* přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu
	* půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a zakreslení revizních kanalizačních šachet, čistících kusů a případných ostatních objektů (zpětné klapky, odlučovače, lapače apod.)
	* podélný profil kanalizační přípojky s kótováním a s vyznačením úrovně podzemních podlaží a úrovně přilehlého odvodňovaného terénu
	* stavební výkres revizní kanalizační šachty
3. Projekční řešení kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace musí respektovat tyto požadavky:
4. Dešťové vody se zneškodňují jiným způsobem než vypouštěním do jednotné kanalizace.
5. Souhlas s napojením dešťových vod do jednotné kanalizace může udělit pouze vlastník kanalizace, nebo příslušný úřad (stavební, vodoprávní).
6. Napojení dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace je nepřípustné.
7. Každá nemovitost musí mít jednu samostatnou kanalizační přípojku (v případě oddílné splaškové a dešťové kanalizace, jednu splaškovou a jednu dešťovou kanalizační přípojku). Jiné řešení je možné pouze po odsouhlasení s provozovatelem kanalizace.
8. Při návrhu a realizaci kanalizační přípojky jsou vlastníci připojených pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o tyto pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (zákon č. 254/2001 Sb. – zákon o vodách v platném znění).
9. Je-li v lokalitě vybudován systém oddílné kanalizace (splašková a dešťová kanalizace), musí napojované přípojky toto rozdělení respektovat. Kanalizační přípojkou do kanalizace pro veřejnou potřebu není dovoleno odvádět povrchové nebo podzemní vody (balastní vody).
10. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity určené kanalizačním řádem platným v příslušné lokalitě.
11. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes jakékoli čistící zařízení (domovní ČOV, septik)
12. Území nad kanalizační přípojkou na veřejné části v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani osázené stromy. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele kanalizace.
13. Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí splňovat ČSN 73 6005 (viz. tabulka
14. Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu (minimální sklon pro přípojky DN 150 je 2% a pro přípojky DN 200 1%), v přímém směru a kolmá na stoku.
15. Napojení kanalizační přípojky proti toku vody v kanalizační stoce je nepřípustné.
16. Kanalizační přípojky do DN 200 mohou být zaústěny do revizní šachty, nebo přímo do potrubí. Zaústění přímo do potrubí se provede do horní poloviny profilu stoky. Přípojky DN 250 a výše je třeba zaústit pouze do revizních šachet.
17. Směrová trasa kanalizační přípojky od napojení na kanalizační stoku po revizní šachtu musí být přímá bez ohybů a lomů.
18. Minimální vnitřní profil kanalizační přípojky je DN 150.
19. Potrubí musí být uloženo do nezámrzné hloubky, dle určení projektanta přípojky.
20. Na kanalizační přípojce musí být ***umístěna revizní šachta nebo osazen čistící kus umožňující v případě akutní potřeby bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou***. Šachtu nebo čistící kus je třeba umístit na pozemku investora a to co nejblíže k hranici pozemku (do 2 m od hranice pozemku) nebo k obvodové zdi, tvoří-li tato hranici pozemku).
21. Na systému dešťové vnitřní kanalizace musí být osazeny lapače střešních splavenin.
22. Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stoce, na kterou je nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením.
23. Materiál použitý na výstavbu kanalizační přípojky musí být vodotěsný a odolný proti mechanickým chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Použitý materiál musí být doložen atesty v českém jazyce. Pro nově budované kanalizační přípojky bude použit vhodný materiál např. různé druhy plastu (PVC, PP, PE), kamenina, sklolaminát, kanalizační tvárná litina. Nevhodný materiál je beton a ocel.
24. Ochranná pásma kanalizace pro veřejnou potřebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu

- u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u kanalizačních stok, o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce

větší než 2,5, m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele.

1. Související zákony, vyhlášky a normy:

- zákon č. 274/2001 Sb. - zákon o vodovodech a kanalizacích (v platném znění)

- zákon č. 254/2001 Sb. - vodní zákon (v platném znění)

- prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. - zákon o vodovodech a kanalizacích (v platném znění)

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních šachet

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

1. Vlastní připojení nově vybudované kanalizační přípojky na kanalizační stoku či přebudovanou část kanalizační přípojky je možné teprve po kolaudaci kanalizační stoky a na základě uzavření smluvního vztahu s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. Vlastní napojení musí být písemně odsouhlaseno a provedeno společností AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu

Dne: 1. 1. 2012

Zpracoval: Bc. Jiří Petřík

Schválil: Ing. Josef Jansa, MBA